## FAS_REV
ID | REVISÃO | ITEM | MOTIVAÇÃO | MODIFICAÇÃO | OBS
2.0.10_1 | 2.0.10 | 1 | MELHORIA | Modificação de pop-up de processamento.
2.0.10_1 | 2.0.10 | 1 | MELHORIA | Inserção de TooTips (ajuda ao passar o mouse sobre campos)
2.0.10_2 | 2.0.10 | 2 | BUG | Correção de geração de pontos PASS para seccionadoras (FTCO e FCAM) | Cadastrado no portal DETA
2.0.10_2 | 2.0.10 | 2 | BUG | Correção de geração de pontos FPCn e FPTn | Cadastrado no portal DETA
2.0.9_1 | 2.0.9 | 1 | BUG | Na geração de LP baseado em Base de Dados SAGE, a impossibilidade de achar a variável "ORDEM" em um registro de uma tabela pdf.dat não gera mais erro inerperado. | Verificado necessidade por Paulo Freitas
2.0.9_2 | 2.0.9 | 2 | MELHORIA | Durante checagem de LP utilizando atquivo de configuração como base o campo comando é checado se há preenchimento diferente de vazio, "CS", "CD" ou "SP". | Verificado necessidade por Paulo Freitas
2.0.9_3 | 2.0.9 | 3 | MELHORIA | Instalador do FAS com Python 3.4.4 (mesma versão intalada caso solicitado ao suporte TI da Chesf). | Verificado necessidade por Paulo Hugo
2.0.8_1 | 2.0.8 | 1 | BUG | Se existir pontos de ID fora do padrão será alertado que não será possível fazer sugestão ao invés de não executar a checagem. | Verificado necessidade por Hugo
2.0.8_2 | 2.0.8 | 2 | MELHORIA | Na geração de Lista de Pontos baseado em base de dados SAGE será lido arquivos por meio de "include" para as tabelas pds, pdd, pdf, pas, pad, paf, pts, ptd, ptf, cgs, cgf e tac. | Verificado necessidade por DESC
2.0.7_1 | 2.0.7 | 1 | BUG | Se houvesse ponto de comando com descrição ou outro campo preenchido errado o FAS comparava com o ponto de supervisão e não o ponto de comando da LP padrão. | Verificado necessidade por Wilton
2.0.7_2 | 2.0.7 | 2 | MELHORIA | Modernização de botões com nova biblioteca gráfica. | Verificado necessidade por Hugo
2.0.6_1 | 2.0.6 | 1 | BUG | Checa se o arquivo LP_Config é ao menos da versão 2.0.0, compatível com as novas versões do programa | Verificado necessidade por Fábio DESC
2.0.6_2 | 2.0.6 | 2 | BUG | LP_Config não estava aceitando entrada de valor para número de painéis para proteção de barras | Verificado necessidade por Paulo Freitas
2.0.6_3 | 2.0.6 | 3 | BUG | Os pontos referentes a FTCO e FCAM com descrição errada em caso de sistema PASS | Verificado necessidade por Wilton
2.0.6_4 | 2.0.6 | 4 | BUG | Pontos da LP padrão com ID constando mais de quatro campos sepadados por ":" e que necessitavem ser gerados mais de um ponto resultante (exemplo: "[F1/F2]" no terceiro campo) desconsideravam a partir do quinto campo do ID | Verificado necessidade por Hugo
2.0.6_5 | 2.0.6 | 5 | BUG | Pontos PBSP do disjuntor para PASS estavam sendo gerados sem substituir o texto ":Z" do ID do Ponto | Verificado necessidade por Wilton
2.0.6_6 | 2.0.6 | 6 | BUG | Pontos PBSS do disjuntor para PASS estavam sendo gerados igual ao convencional (sem ser PASS) | Verificado necessidade por Hugo
2.0.6_7 | 2.0.6 | 7 | MELHORIA | Criada mensagem de "Processando" no momento da geração da lista de pontos, na checagem de lista de pontos e na comparação de listas de pontos | Verificado necessidade por Hugo
2.0.5_1 | 2.0.5 | 1 | BUG | Na funcionalidade de Checagem da lista de pontos, os pontos de comando e status de equipamento (mesmo ID) eram confundidos) | Verificado necessidade por Wilton
2.0.5_2 | 2.0.5 | 2 | MELHORIA | Melharamento na funcionalidade de ID Sugerido | Verificado necessidade por Hugo
2.0.5_3 | 2.0.5 | 3 | MELHORIA | Ajuste das colunas das Planilhas Problema e Pontos_faltantes do arquivo Relatório, além da PADRÃO do arquivo LP_gerada | Verificado necessidade por Hugo
2.0.4_1 | 2.0.4 | 1 | BUG | O ponto FLDI (Falha Disjuntor) para F3 estava sendo gerado para vão de LT | Verificado necessidade por Pablo
2.0.4_2 | 2.0.4 | 2 | MODIFICAÇÃO DE PADRÃO | Ajuste na geração de planilha e na checagem, renomeando coluna "ANUNCIADOR" para "TELA" | Verificado necessidade por Pablo
2.0.4_3 | 2.0.4 | 3 | MELHORIA | No nome do arquivo de relatório gerado agora consta a sigla da subestação checada | Verificado necessidade por Pablo
2.0.4_4 | 2.0.4 | 4 | MELHORIA | Na geração da Lita de pontos é salvo um arquivo "log_GER_[código da SE].txt" com resumo de pontos gerados . | Verificado necessidade por Pablo
2.0.4_5 | 2.0.4 | 5 | MELHORIA | No nome do arquivo de relatório gerado na checagem agora consta o código da subestação. | Verificado necessidade por Pablo
2.0.4_6 | 2.0.4 | 6 | MELHORIA | No arquivo Relatório (resultado da checagem), exite uma nova Planilha (Resumo) com as informações resumo da checagem que aparecem na tela do FAS. | Verificado necessidade por Pablo
2.0.3_1 | 2.0.3 | 1 | BUG | As seccionadoras do lado de baixa do transformador quando o transformador tinha o mesmo arranjo de barras na Alta e na Baixa. | Verificado por Paulo Freitas
2.0.2_1 | 2.0.2 | 1 | BUG | Retirado erro na lógica de geração de pontos com #TRIFASICO | Verificado por Fábio Lopes
2.0.2_2 | 2.0.2 | 2 | BUG | Retirado erro no tratamento de #PASS na geração dos pontos "FTCO" e "FCAM" | Verificado por Fábio Lopes
2.0.2_3 | 2.0.2 | 3 | BUG | Retirado erro no tratamento de #PASS na geração dos pontos para LT | Verificado por Robério
2.0.2_4 | 2.0.2 | 4 | BUG | Retirado erro no tratamento de #PASS na geração dos pontos para Disjuntor | Verificado por Robério / Paulo Freitas
2.0.2_5 | 2.0.2 | 5 | MELHORIA | Inserida coluna "PAINEL TELEPROT." para filtrar pontos referentes a painel de teleproteção para LTs | Verificado necessidade por Pablo/ Wilton / Paulo Freitas / Robério
2.0.2_6 | 2.0.2 | 6 | MELHORIA | Inserida coluna "Bay Unit (F9)" para filtrar pontos referentes a Bay Unit (F9) de proteção diferencial de barras | Verificado por Robério
2.0.1_1 | 2.0.1 | 1 | MELHORIA | Na funcionalidade "Base SAGE para LP Excel" não é mais exigido a existência dos arquivos ptd.dat, pts.dat e ptf.dat. Caso não existam, a planilha é gerada e dado um aviso que não foram gravados pontos totalizadores | Verificado necessidade por Pablo
2.0.1_2 | 2.0.1 | 2 | MELHORIA | A funcionalidade "Planilha Cepel para LP Excel" teve sua lógica alterada: 1) O valor de ID não pode estar vazio ou começar com ";" para o ponto ser considerado; 2) O programa verifica se a última coluna da tabela que está com título vazio (chameio de coluna x/y) tem valor preenchido: se não tiver valor preenchido, ele processa todos os pontos desconsiderando a última coluna vazia (não existe definição de x/y na planilha, como é o caso da do CEPEL pura); 3) Caso exista a coluna x/y, só serão processados os pontos que tiverem um "x" ou "X" | Verificado necessidade por Pablo
2.0.1_3 | 2.0.1 | 3 | BUG | Ao tentar gerar pontos do SD sem definir RPD o programa fechava | Verificado por Wilton
2.0.0_1 | 2.0.0 | 1 | MELHORIA | FAS passa a ser desenvolvido em Python 3.4.2 | Verificado necessidade por Hugo
2.0.0_2 | 2.0.0 | 2 | MELHORIA | Não se necessita mais instalação separada do Python e módulos, ao se mandar instalar o Python os módulos xlrd e XlsxWriter já estarão na instalação de forma transparente para o usuário
2.0.0_3 | 2.0.0 | 3 | MELHORIA | Troca do xlwt por XlsxWriter. Com isso, todos os arquivos gerados pelo FAS terão a extensão xlsx | Devido a migração do Python 2 para 3
2.0.0_4 | 2.0.0 | 4 | MELHORIA | Criada tabela de Configuração para RDP Central, no caso de haver central de RDP | Verificado necessidade por Pablo
2.0.0_5 | 2.0.0 | 5 | MELHORIA | Inserido coluna "RDP" para informar se vão trabalha com RDP com Stand Alone nas tabelas de configuração de LT, Trafo, Banco Capacitor Shunt e Reator. | Verificado necessidade por Hugo
2.0.0_6 | 2.0.0 | 6 | NOVA FUNCIONALIDADE | Disponibilizada funcionalidade "Planilha Cepel para LP Excel" | Solicitado por Pablo
2.0.0_7 | 2.0.0 | 7 | BUG | Estavam sendo gerados pontos de chave 43 para disjuntores ligados como barra simple (caso de reatores manobráveis) | Identificado por Hugo
2.0.0_8 | 2.0.0 | 8 | BUG | Não estavam sendo gerados pontos referentes a disjuntor de by-pass e chaves seccionadoras para vão de Banco Capacitor Série. Agora são gerados os pontos do disjuntor e das chaves 6, 8, 9, 7A e 7B | Identificado por Fábio
2.0.0_9 | 2.0.0 | 9 | BUG | Em caso de pontos para disjuntor 1XD2 (segundo disjuntor de transferência) para Barra Dupla os nomes das barras serão considerados 0XB3 e 0XB4 nos IDs e descrição do ponto | Identificado por Hugo
2.0.0_10 | 2.0.0 | 10 | MODIFICAÇÃO DE PADRÃO | Adequação a pontos referentes ao PASS. Para LT, Trafo, Vão de Transferência/Disjuntor Central, Reator e Trafo Terra foram criadas as colunas Câmara PASS e Conjunto de Secc que devem ser preenchidas apenas quando se trata de um bay utilizando módulo isolado a SF6. | Modificação de Padrão
2.0.0_11 | 2.0.0 | 11 | MODIFICAÇÃO DE PADRÃO | Na planilha Disjuntor o ponto "FSPI" (Falha Seleção Proteção Intrínseca) só é gerado para disjuntores de alta e baixa do transformador | Modificação de Padrão
2.0.0_12 | 2.0.0 | 12 | MODIFICAÇÃO DE PADRÃO | Troca de padrão de nome de IEDs de proteção de barras de F1/F2 para F8 (BPT e BD4 e BD5) ou F8.1 e F8.2 (disjuntor e meio) | Modificação de Padrão
1.1.0_1 | 1.1.0 | 1 | MELHORIA | Na geração de LP baseado em Base de Dados SAGE, a impossibilidade de achar o arquivo "VTelasBotoes.led" não impossibilidat mais a geração da LP, mas a LP gerada vem com a coluna "ANUNCIADO" sem preenchimento. | Verificado necessidade por Wilton
1.1.0_2 | 1.1.0 | 2 | MELHORIA | Colocado em lp_lip.func.py rotina já implementada para encontrar a primeira linha válida de uma lista de pontos e títulos do cabeçalho da Lista de Pontos: - lp_lip.func.linhaInicialETitulos(arquivo, nomeAba): @param "arquivo": Arquivo Excel com a Lista de Pontos; @param "nomeAba": Nome da aba que está a Lista de Pontos; @return: [linhaInicial, {dicionário de títulos}] - Retorna array com a linha inicial, na primeira posição e dicionário com títulos do cabeçalho na segunda posição do array.
1.1.0_3 | 1.1.0 | 3 | MELHORIA | Geração Planilha ONS: script procura a linha do Excel que a lista de pontos a ser checada inicia, não necessitando mais que o título esteja na linha 5 e que a lista de pontos inicie na linha 7 utlizando função implementada acima.
1.1.0_4 | 1.1.0 | 4 | MELHORIA | Geração Planilha ONS: melhoria nas mensagens de erro (exceções com textos mais claros).
1.1.0_5 | 1.1.0 | 5 | MELHORIA | Implementação para trabalhar com transformador de "230/6.9kV" | Verificado necessidade por Pablo
1.1.0_6 | 1.1.0 | 6 | MELHORIA | Na implementação de mensagem de erro inesperado na geração de LP é colocado em tela de console o texto do erro ocorrido | Verificado necessidade por Hugo
1.1.0_7 | 1.1.0 | 7 | MELHORIA | Gravação de ponto por meio de função, facilitando manutenção do programa (não é verificada qualquer mudança para usuário) | Verificado necessidade por Hugo
1.1.0_8 | 1.1.0 | 8 | MELHORIA | Utilização de dicionário no lugar de array para carregar configurações, facilitando manutenção e modificação na planilha LP_Config (não é verificada qualquer mudança para usuário) | Verificado necessidade por Hugo
1.1.0_9 | 1.1.0 | 9 | MELHORIA | Instalador com Python 2.7.7, xlrd 0.9.2 e xlwt 0.7.3 | Verificado necessidade por Hugo
1.1.0_10 | 1.1.0 | 10 | MELHORIA | No dicionário de parametrização de cada vão foi adicionado o tipo de vão (não é verificada qualquer mudança para usuário) | Verificado necessidade por Hugo
1.1.0_11 | 1.1.0 | 11 | MELHORIA | A aba "Considerações Técnicas" do arquivo "LP_Config.xls" foi retirada. Na instalação do FAS é criado o arquivo "Considerações Técnicas N1 e N2.pptx" na pasta da instalação do FAS em substituição a aba retirada. | Verificado necessidade por Pablo
1.1.0_12 | 1.1.0 | 12 | MELHORIA | Na instalação é criado um atalho na área de trabalho | Verificado necessidade por Hugo
1.1.0_13 | 1.1.0 | 13 | MELHORIA | Agora a pasta padrão de instalação identifica a versão do FAS, possibilitando coexistir mais de uma versão de FAS no computador | Verificado necessidade por Hugo
1.1.0_14 | 1.1.0 | 14 | MELHORIA | No relatório de checagem a coluna "POSSÍVEL ID" foi substituída por "OBSERVAÇÕES". Agora os IDs sugeridos vêm precedidos do texto "ID SUGERIDO -> " e esta coluna também é usada para mostrar o conteúdo correto dos itens em vermelho da linha. As colunas que têm preenchimento com X não são tratadas nesta coluna de observação. | Verificado necessidade por Wilton
1.1.0_15 | 1.1.0 | 15 | MELHORIA | Na tela de selecionar diretório da funcionalidade "Base SAGE para LP Excel" consta orientação para que seja selecionado o diretório onde se encontram os arquivos .dat | Verificado necessidade por Hugo
1.1.0_16 | 1.1.0 | 16 | BUG | A checagem de pontos não estava funcionando quando existia ID fora do padrão esperado (BUG na implementação de ID Provável). Agora estes pontos são listados no relatório de checagem | Identificado por Daniel
1.0.3_1 | 1.0.3 | 1 | MELHORIA | O programa procura a linha do excel que a lista de pontos a ser checada inicia, não necessitando mais que o título esteja na linha 5 e que a lista de pontos inicia na linha 7. | Verificado necessidade do Hugo
1.0.3_2 | 1.0.3 | 2 | MELHORIA | Implementação de mensagem de erro inesperado na geração de LP (erros não mapeados que não davam mensagem alguma, apenas não gerava). | Verificado necessidade do Hugo
1.0.3_3 | 1.0.3 | 3 | MELHORIA | Geração Planilha ONS: Possibilidade de associação manual de um ponto a um item do Procedimento de Redes 2.7 através de uso de colchetes para separar os itens. Ex: [x.x.x.x.(x)][y.y.y.y(y)] | Identificado por Fábio
1.0.3_4 | 1.0.3 | 4 | BUG | Só eram considerados pontos referentes a terciário de transformador os que continham o texto "Terciário" da descrição do ponto. Agora também é checado se existe "13.8" (qualquer dos 2 textos valida o ponto como ponto de terciário). | Identificado por Wilton
1.0.3_5 | 1.0.3 | 5 | BUG | Na descrição de Banco Capacitor Shunt não estavam sendo substituidos os textos 0XHY por código do equipamento (02H1, por exemplo). | Identificado por Wilton
1.0.3_6 | 1.0.3 | 6 | BUG | Geração Planilha ONS: constatação da coluna ITEM da ONS sem preenchimento levantava exceção com mensagem que não refletia o erro encontrado. | Identificado por Daniel
1.0.3_7 | 1.0.3 | 7 | BUG | Geração Planilha ONS: Varredura das colunas realizada de forma independente da ordem em que aparecem. | Identificado por Hugo
1.0.3_8 | 1.0.3 | 8 | BUG | Geração Planilha ONS: Geração da lista para item 7.3.1.2.a (Sinalização de Estado) estava ocultando parte dos pontos. | Identificado por Fábio
1.0.3_9 | 1.0.3 | 9 | BUG | Geração Planilha ONS:Geração da "Sequencia de Eventos Disjuntor" para BC estava indexando itens trocados | Identificado por Fábio
1.0.3_10 | 1.0.3 | 10 | BUG | Pontos de analógicos de barra no arranjo barra principal e transferência eram gerado como 0XB1 e não 0XBP. | Identificado por Wilton
1.0.2_1 | 1.0.2 | 1 | MELHORIA | Na sugestão de ID foram implementadas as seguintes checagens: - Só serão sugeridos IDs que não já existam na lista que está sendo validada - Caso se trate de ID de comando (possibilidade de 2 ID iguais) o programa faz a sugestão | Verificado necessidade do Hugo
1.0.2_2 | 1.0.2 | 2 | BUG | Em linhas de 69kV com código 02F2 no ID SAGE o código era substituído por 02UC1. Resolvido | Identificado por Fábio
1.0.2_3 | 1.0.2 | 3 | BUG | Em linhas de 69kV com código 02F2 no ID SAGE seria gerados IED FE com pontos de funções 21 (distância), 68 (bloqueio por oscilação de potência) e 78 (trip por oscilação de potência). | Identificado por Hugo
1.0.2_4 | 1.0.2 | 4 | BUG | BUG na funcionalidade de comparação de LPs surgido na versão 1.0.0 | Identificado por Hugo
1.0.2_5 | 1.0.2 | 5 | BUG | Substituição de TAG 0YDY, possibilitando rodar usando LP padrão na versão 1L | Identificado por Wilton
1.0.1_1 | 1.0.1 | 1 | MELHORIA | Ao selecionar um arquivo na tela "Comparar Arquivos" e clicar para seleção de um segundo arquivo o programa aponta para o mesmo diretório do arquivo já selecionado | Notado possibilidade de melhoria por Hugo
1.0.1_2 | 1.0.1 | 2 | MELHORIA | Ao selecionar um arquivo de configuração na tela Principal e clicar para seleção de um arquivo a ser checado o programa aponta para o mesmo diretório do arquivo já selecionado | Notado possibilidade de melhoria por Hugo
1.0.1_3 | 1.0.1 | 3 | MELHORIA | Implementação de na Checagem de coluna com "POSSÍVEL ID" e pintando de cor amarela o ID SADE na planilha Pontos_Faltantes que foi sugerida. | Sugerido por Pablo
1.0.1_4 | 1.0.1 | 4 | BUG | BUG na funcionalidade de Checagem surgido na versão 1.0.0 | Identificado por Wilton
1.0.0_1 | 1.0.0 | 1 | NOVA FUNCIONALIDADE | Importação de base de dados SAGE para Lista de Pontos padrão Chesf | Solicitado por Pablo
1.0.0_2 | 1.0.0 | 2 | NOVA FUNCIONALIDADE | Inplementação de geração planilha ONS
1.0.0_3 | 1.0.0 | 3 | MELHORIA | Ao gerar um arquivo (LP, relatório, etc) pergunta ao usuário se deseja abrir o arquivo gerado | Necessidade notada por Hugo
1.0.0_4 | 1.0.0 | 4 | MELHORIA | Tratar pontos de BARRAS quer conste 1YDY ou 0YDY na LP Padrão | Acordo entre Hugo e Geraldo
1.0.0_5 | 1.0.0 | 5 | BUG | Correção de geração de pontos de proteção de Barramento para arranjo disjuntor e meio. | Identificado por Wilton
1.0.0_6 | 1.0.0 | 6 | BUG | Resolvido pontos de não substituição de nome de barramento para proteção de barramento (59R) de 69kV em Transformador de Aterramento | Identificado por Wilton
1.0.0_7 | 1.0.0 | 7 | BUG | Resolvido duplicidade de pontos para LT de 69 quando ponto definido para F1/F2/UC1 (antes gerava F1/UC1/UC1 agora apenas F1/UC1) | BUG pego em programa DEEC de auditoria de LP gerada
1.0.0_8 | 1.0.0 | 8 | BUG | Possibilidade de seleção de arranjo BS (Barra Simples) | BUG pego em programa DEEC de auditoria de LP gerada
BETA 12_1 | BETA 12 | 1 | BUG | As planilhas geradas com "_1", "_2", etc também incluem a sigla da SE. | Identificado por Hugo
BETA 12_2 | BETA 12 | 2 | BUG | Ajuste de colunas de LP gerada | Identificado por Hugo
BETA 12_3 | BETA 12 | 3 | BUG | Passa a aceitar campos preenchidos com número na checagem de LP. A discrepância é mostrada no relatório. | BUG identificado por questionamento de Daniel sobre mal funcionamento em processo de checagem
BETA 12_4 | BETA 12 | 4 | BUG | Quando o arranjo da alta e da baixa eram iguais (exemplo: BPT na alta e BPT na baixa) a geração de pontos de disjuntores da baixa não eram gerados e a alta eram duplicados. Problema corrigido. | BUG identificado por questionamento de Pablo sobre geração de ponto de disjuntor de alta duplicado e não geração de ponto de baixa para trafo da SE Sobral
BETA 12_5 | BETA 12 | 5 | NOVA FUNCIONALIDADE | Geração de pontos de ECE | -
BETA 12_6 | BETA 12 | 6 | NOVA FUNCIONALIDADE | Geração de pontos de CS | -
BETA 12_7 | BETA 12 | 7 | NOVA FUNCIONALIDADE | Geração de pontos de Preparação para Reenergização | -
BETA 12_8 | BETA 12 | 8 | NOVA FUNCIONALIDADE | Geração de pontos de Sistema de Paralelismo | -
BETA 12_9 | BETA 12 | 9 | NOVA FUNCIONALIDADE | Criado botão "Abrir Arquivo" que abre o LP gerado ou o relatório de checagem | Solicitação de meio de abrir arquivo gerado com ação na tela do FAS
BETA 12_10 | BETA 12 | 10 | MELHORIA | Foi implementado preenchimento de campo de N3 e ONS na LP gerada
BETA 12_11 | BETA 12 | 11 | MELHORIA | Implementação do arranjo Barra Dupla a 3 Chaves. - Geração de pontos de chaves seccionadoras 1, 2, 5, 7A e 7B - Inibição de pontos referentes a transferência de proteção (ID SAGE com ":43:") | Solicitado por Daniel
BETA 12_12 | BETA 12 | 12 | MELHORIA | Inserido botão "Selecionar" para o arquivo LP_Config e retirada do menu "Arquivo" a opção "Definir arquivo de Parametrização..." | Necessidade notada por Hugo
BETA 12_13 | BETA 12 | 13 | MELHORIA | Na checagem de LP não são mais considerados os espaços a esquerda e a direita no campo "Descrição". | Necessidade notada por Pablo
BETA 12_14 | BETA 12 | 14 | MELHORIA | Na geração dos pontos de disjuntor -Os pontos na LP padrão com observação "Para arranjos disjuntor e meio." só são gerados caso o arranjo seja definido como "DISJ E MEIO". - Inibição de pontos referentes a transferência de proteção (ID SAGE com ":43:") para caso de arranjo disjuntor e meio | Melhoria solicitada por Wilton
BETA 12_15 | BETA 12 | 15 | MELHORIA | Para os Ids SAGE que contém "FCOn" ou "PFCn" são gerados dois pontos: "FCO1" e "FCO2", "PFC1" e "PFC2" respectivamente. | Melhoria solicitada por Wilton
BETA 12_16 | BETA 12 | 16 | MELHORIA | Inserção de mais 2 linha de Vão de transferência, totalizando 5 linhas configuração e adaptação para que a mesma tabela funcione para disjuntor central em arranjo dijuntor e meio
BETA 12_17 | BETA 12 | 17 | MELHORIA | Não há mais restrição para preenchimento dos campos "PAINEL" na planilha "LP_Config.xls" | Solicitado por Pablo

## Datas
Versão | Data | Delta | OBS
Beta 6 | 2012-08-10
Beta 7 | 2012-08-22 | 12 dias
Beta 8 | 2012-09-11 | 20 dias
Beta 9 | 2012-09-18 | 7 dias
Beta 10 | 2012-10-25 | 1 meses, 7 dias | Mudou de LP Script para FAS
Beta 11 | 2012-11-28 | 1 meses, 3 dias
Beta 12 | 2013-05-07 | 5 meses, 9 dias
1.0.0 | 2013-08-21 | 3 meses, 14 dias
1.0.1 | 2013-08-29 | 8 dias
1.0.2 | 2013-09-16 | 18 dias
1.0.3 | 2013-10-17 | 1 meses, 1 dias
1.1.0 | 2014-10-03 | 11 meses, 16 dias | Mantido LP.py anterior
2.0.0 | 2014-10-27 | 24 dias | Adequação para LP 1M
2.0.1 | 2014-11-14 | 18 dias
2.0.2 | 2014-11-24 | 10 dias
2.0.3 | 2014-12-01 | 7 dias
2.0.4 | 2014-12-02 | 1 dias
2.0.5 | 2014-12-23 | 21 dias
2.0.6 | 2015-07-27 | 7 meses, 4 dias
2.0.7 | 2015-08-25 | 29 dias
2.0.8 | 2015-12-10 | 3 meses, 15 dias
2.0.9 | 2016-04-18 | 4 meses, 8 dias
2.0.10 | 2018-11-28 | 2 anos, 7 meses, 10 dias
Formulas:
Delta = CONCATENATE(IF(DATEDIF([Data, row above],[Data],"Y"),CONCATENATE(DATEDIF([Data, row above],[Data],"Y"), " anos, "),""), IF(DATEDIF([Data, row above],[Data],"YM"),CONCATENATE(DATEDIF([Data, row above],[Data],"YM")," meses, "),""), IF(DATEDIF([Data, row above],[Data],"MD"),CONCATENATE(DATEDIF([Data, row above],[Data],"MD"), " dias "),""))