## PADRÃO
ITEM | PROJETO |  | CHESF - NÍVEL 1 | [5 empty] | CHESF - NÍVEL 2 | [10 empty] | CHESF - TELEASSISTÊNCIA N3 | [7 empty] | CHESF - NÍVEL 3 | [7 empty] | ONS |  | LIMITES OPERACIONAIS
| COMENTÁRIO | CONTEMPLADO | TIPO DO RELÉ | UA - PAINEL | BI | BO | ID PROTOCOLO | UTIL | ID (SAGE) | OCR (SAGE) | DESCRIÇÃO | TIPO | COMANDO | MEDIÇÃO | TELA | LISTA DE ALARMES | SOE | OBSERVAÇÃO | AGRUPAMENTO | OCR (SAGE) | COMANDO | MEDIÇÃO | LISTA DE ALARME | SOE | OBSERVAÇÃO | ENDEREÇO | AGRUPAMENTO | OCR (SAGE) | COMANDO | MEDIÇÃO | LISTA DE ALARME | SOE | OBSERVAÇÃO | ENDEREÇO | AGRUPAMENTO | PROC DE REDE |  | LIU | LIE | LIA | LSA | LSE | LSU | BNDMO | OBSERVAÇÕES
[36 empty] | ITEM | DESCRIÇÃO
1 | [8 empty] | PAF:04F9:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 | ONS - Proteção Outras Funções | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 1 |  | 8.2.1.4(b) | 23
2 | [8 empty] | PAF:04F9:00:STP1 | OCR_SEC_LOG01 | Tensão TP Barra 1 | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 2
3 | [8 empty] | PAF:04F9:00:STP2 | OCR_SEC_LOG01 | Tensão TP Barra 2 | PTNI |  |  |  |  | X | Seleção de sincronismo para Barra Dupla #BARRADUPLA |  | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 3
4 | [8 empty] | PAF:04F9:4UA2B1:FCCP | OCR_NOR_ADV01 | Falta CC Circuito Painel | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 4 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
5 | [8 empty] | PAF:04F9:4UA2B1:FCEA | OCR_NOR_ADV01 | Falta CC Painel Entrada A | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 5
6 | [8 empty] | PAF:04F9:4UA2B1:FCEB | OCR_NOR_ADV01 | Falta CC Painel Entrada B | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 6
7 | [8 empty] | PAF:04F9:4UA2B1:PRTA | OCR_NOR_MSG01 | Painel Porta Aberta | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 7
8 | [8 empty] | PAF:04F9:4UA2B2:FCCP | OCR_NOR_ADV01 | Falta CC Circuito Painel | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 8 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
9 | [8 empty] | PAF:04F9:4UA2B2:FCEA | OCR_NOR_ADV01 | Falta CC Painel Entrada A | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 10
10 | [8 empty] | PAF:04F9:4UA2B2:FCEB | OCR_NOR_ADV01 | Falta CC Painel Entrada B | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 10
11 | [8 empty] | PAF:04F9:4UA2B2:PRTA | OCR_NOR_MSG01 | Painel Porta Aberta | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 11
12 | [8 empty] | PAF:04F9:AMPA | OCR_PAS01 | Corrente Fase A da LT 04F9-PAF/NTT | AMP_A |  | A | X |  |  |  |  | OCR_PAS01 |  | A |  |  | Exibir apenas na janela de grupo |  |  | OCR_PAS01 |  | A |  |  | Exibir apenas na janela de grupo | 12
13 | [8 empty] | PAF:04F9:AMPB | OCR_PAS01 | Corrente Fase B da LT 04F9-PAF/NTT | AMP_B |  | A | X |  |  |  |  | OCR_PAS01 |  | A | [5 empty] | OCR_PAS01 |  | A |  |  |  | 13 |  | 7.3.1.1(c)(5)
14 | [8 empty] | PAF:04F9:AMPC | OCR_PAS01 | Corrente Fase C da LT 04F9-PAF/NTT | AMP_C |  | A | X |  |  |  |  | OCR_PAS01 |  | A |  |  | Exibir apenas na janela de grupo |  |  | OCR_PAS01 |  | A |  |  | Exibir apenas na janela de grupo | 14
15 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:BDIF | OCR_NOR_ADV01 | Proteção Diferencial (87) Bloqueada | PTNI |  |  | X | X | X | #87 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 15
16 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:CPTS | OCR_SEC_ADV01 | Proteção em Teste | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_SEC_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 16 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
17 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:DTFA | OCR_NOR_URG01 | Trip Fase A (21) | PTNI |  |  |  | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 17 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
18 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:DTFB | OCR_NOR_URG01 | Trip Fase B (21) | PTNI |  |  |  | X | X | #21 |  |  |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 18 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
19 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:DTFC | OCR_NOR_URG01 | Trip Fase C (21) | PTNI |  |  |  | X | X | #21 |  |  |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 19 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
20 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:DTFN | OCR_NOR_URG01 | Trip de Neutro (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  |  |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  | 20 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD), ZZZ:0YYY:00:ONS3
21 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:DTOP | OCR_NOR_URG01 | Trip Oscilação de Potência (78) | PTNI |  |  | X | X | X | #78 |  |  |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 21 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(a)(3)
22 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:DTPP | OCR_NOR_ADV01 | Desligamento Mini Disj. TP de Proteção | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 22 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
23 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FCSI | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comunicação SAGE-IED | PTNI |  |  | X | X | X | Ponto gerado no SAGE que monitora a ligação com o dispositivo | [15 empty] | 23
24 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FGOE | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Goose | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 24 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
25 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FGPS | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Sincronismo com GPS | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) |  |  |  |  | X |  | 25 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
26 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FIRE | OCR_NOR_ADV01 | Falha Interna Relé | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) |  |  |  |  | X |  | 26 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
27 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FPC1 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação | PTNI |  |  | X | X | X | "n" - Número da porta. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) |  |  |  |  | X |  | 27 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
28 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FPC2 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação | PTNI |  |  | X | X | X | "n" - Número da porta. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) |  |  |  |  | X |  | 28 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
29 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FPT1 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação Telep. (85) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 29 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
30 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FPT2 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação Telep. (85) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 30 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
31 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:FSRL | OCR_NOR_ADV01 | Falha Sincronismo no Religamento (25) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 31 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
32 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:GA2P | OCR_ATV_MSG01 | Grupo Ajustes 2 nas proteções | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 32
33 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:ILOC | OCR_SEC_MSG01 | IED em Local | PTNI |  |  | X | X | X | Usar quando o controle é feito por um IED de proteção. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 33 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
34 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:ILOCD | OCR_SEC_MSG01 | IED em Local | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto para intertravamento dos comandos da IED no N3. É um cálculo de ILOC com seleção N2. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 34 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
35 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:KM | OCR_PAS01 | Distância de Falta LT 04F9-PAF/NTT | DIST |  | km | X |  |  |  |  | OCR_PAS01 |  | km |  |  | Exibir apenas na janela de grupo |  |  | OCR_PAS01 |  | km |  |  | Exibir apenas na janela de grupo | 35
36 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:ODRA | OCR_NOR_MSG01 | Ordem de Religamento Automático (79) | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X |  | 36
37 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDBF | OCR_NOR_ADV01 | Bloqueio por Falha de Potencial do TP | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 37 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(9)
38 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDBO | OCR_NOR_LOG01 | Bloqueio por Oscilação de Potência (68) | PTNI |  |  |  |  | X | #68 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  | 38 |  | 8.2.1.4(a)(2)
39 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDCZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 5 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 39
40 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDDI | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Dir Fase Inst (67I) | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 40 |  | 8.2.1.4(b)(14)
41 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDDR | OCR_NOR_ADV01 | Direção Reversa (21) | PTNI |  |  |  | X | X | Deve subir juntamente com a Zona configurada como reversa #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 41
42 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDDT | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Dir Fase Temp (67T) | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 42 |  | 8.2.1.4(b)(13)
43 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDFA | OCR_NOR_URG01 | Trip Relé Diferencial 87 Fase A | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. No caso de LINK usar a OCR OCR_NOR_IPU01 #87 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 43 | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | 8.2.1.4(b)(1/2)
44 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDFB | OCR_NOR_URG01 | Trip Relé Diferencial 87 Fase B | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. No caso de LINK usar a OCR OCR_NOR_IPU01 #87 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 44 | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | 8.2.1.4(b)(1/2)
45 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDFC | OCR_NOR_URG01 | Trip Relé Diferencial 87 Fase C | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. No caso de LINK usar a OCR OCR_NOR_IPU01 #87 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 45 | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | 8.2.1.4(b)(1/2)
46 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDIF | OCR_NOR_URG01 | Trip Relé Diferencial 87 | PTNI |  |  | X |  | X | Agrupamento das fases ABC. No caso de LINK usar a OCR OCR_NOR_IPU01 #87 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X | AGRUPAMENTO DOS ÍTENS 65 A 67 | 46 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
47 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDLC | OCR_NOR_URG01 | Trip Line Check | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  | 47 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
48 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDPO | OCR_NOR_LOG01 | Partida Oscilação de Potência (68) | PTNI |  |  |  |  | X | #68 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 48 |  | 8.2.1.4(a)(2)
49 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDPZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 1 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 49 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
50 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDQZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 4 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 50 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(12)
51 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDRA | OCR_NOR_LOG01 | Partida Religamento Automático (79) | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 51 |  | 8.2.1.4(c)(5) | Apenas quando solicitado pelo ONS, será enviado por meio eletrônico.
52 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDSZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 2 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 52 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(10)
53 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDTZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 3 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 53 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(11)
54 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:PDWI | OCR_NOR_URG01 | Trip Weak Infeed (27WI) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 54 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
55 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:RAUT | OCR_ATV_MSG01 | Estado do Religamento Automático | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  | 55
56 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:RBLQ | OCR_NOR_ADV01 | Religamento Bloqueado (79) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X | Deve agrupar religamento bloqueado e disjuntor não apto (Baixa Pressão 1.Estágio) num único ponto. |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X | Deve agrupar religamento bloqueado e disjuntor não apto (Baixa Pressão 1.Estágio) num único ponto. | 56
57 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:RCC1 | OCR_NOR_LOG01 | Teleproteção Recepção Comando 1 | PTNI |  |  |  |  | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 57 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC)
58 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:RCC2 | OCR_NOR_LOG01 | Teleproteção Recepção Comando 2 | PTNI |  |  |  |  | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 58 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC)
59 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:RCRP | OCR_NOR_ADV01 | Recepção Permissivo (85) | PTNI |  |  |  | X | X | #TELEPROT Discutir DOMO/DOPR |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 59 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(7)
60 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:REFT | OCR_NOR_MSG01 | Religamento Efetuado (79) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X |  | 60
61 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:RTTM | OCR_NOR_URG01 | Recepção Transfer Trip Mantido | PTNI |  |  | X | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 61 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(8)
62 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SCFA | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Fase A | PTNI |  |  |  | X | X | Aplicado caso não haja 21 ativo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 62 | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | 8.2.1.4(b)(1/2)
63 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SCFB | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Fase B | PTNI |  |  |  | X | X | Aplicado caso não haja 21 ativo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 63 | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | 8.2.1.4(b)(1/2)
64 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SCFC | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Fase C | PTNI |  |  |  | X | X | Aplicado caso não haja 21 ativo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 64 | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | 8.2.1.4(b)(1/2)
65 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SCON | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Neutro | PTNI |  |  | X | X | X | Aplicado caso não haja 21 ativo |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 65 | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | 8.2.1.4(b)(3/4)
66 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SCOR | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Fases | PTNI |  |  | X |  | X | Agrupamento das fases ABC. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X | AGRUPAMENTO DOS ÍTENS 59 A 61 | 66 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
67 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SDNI | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Dir Neutro Inst (67NI) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 67 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(14)
68 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SDNT | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Dir Neutro Temp (67NT) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 68 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(13)
69 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SOCE | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Emergência | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 69 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
70 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SOIN | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreTensão Inst (59I) | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 70 |  | 8.2.1.4(a)(1) | Apenas quando não for possível a supervisão conjunta.
71 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SOIT | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreTensão (59) Inst / Temp | PTNI |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 71 |  | 8.2.1.4(a)(1)
72 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:SOTE | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreTensão Temp (59T) | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 72 |  | 8.2.1.4(a)(1) | Apenas quando não for possível a supervisão conjunta.
73 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TEBL | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção (85) Bloqueada | PTNI |  |  | X | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 73
74 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TEDF | OCR_NOR_URG01 | Trip por End Fault | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 74 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
75 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TPPD | OCR_NOR_URG01 | Trip Permissivo (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 75 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
76 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TPPN | OCR_NOR_URG01 | Trip Permissivo (67N) | PTNI |  |  | X | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 76 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
77 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TRC1 | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Transmissão Comando 1 | PTNI |  |  |  |  | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 77 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3
78 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TRC2 | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Transmissão Comando 2 | PTNI |  |  |  |  | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 78 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3
79 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TRTP | OCR_NOR_ADV01 | Transmissão Permissivo (85) | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 79 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(6)
80 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TRTT | OCR_NOR_URG01 | Recepção Transfer Trip (85) | PTNI |  |  | X | X | X | Agrupamento das fases ABC. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 80 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(8)
81 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TTTM | OCR_NOR_ADV01 | Transmissão Transfer Trip Mantido | PTNI |  |  |  | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 81 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(6)
82 | [8 empty] | PAF:04F9:F1:TTTT | OCR_NOR_ADV01 | Transmissão Transfer Trip (85) | PTNI |  |  |  | X | X | Agrupamento das fases ABC. #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 82 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(6)
83 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:BDIF | OCR_NOR_ADV01 | Proteção Diferencial (87) Bloqueada | PTNI |  |  | X | X | X | #87 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 83
84 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:CPTS | OCR_SEC_ADV01 | Proteção em Teste | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_SEC_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 84 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
85 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:DTFA | OCR_NOR_URG01 | Trip Fase A (21) | PTNI |  |  |  | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 85 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
86 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:DTFB | OCR_NOR_URG01 | Trip Fase B (21) | PTNI |  |  |  | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 86 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
87 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:DTFC | OCR_NOR_URG01 | Trip Fase C (21) | PTNI |  |  |  | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 87 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
88 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:DTFN | OCR_NOR_URG01 | Trip de Neutro (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  | 88 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD), ZZZ:0YYY:00:ONS3
89 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:DTOP | OCR_NOR_URG01 | Trip Oscilação de Potência (78) | PTNI |  |  | X | X | X | #78 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 89 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(a)(3)
90 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:DTPP | OCR_NOR_ADV01 | Desligamento Mini Disj. TP de Proteção | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 90 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
91 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FCSI | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comunicação SAGE-IED | PTNI |  |  | X | X | X | Ponto gerado no SAGE que monitora a ligação com o dispositivo | [15 empty] | 91
92 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FGOE | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Goose | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 92 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
93 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FGPS | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Sincronismo com GPS | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 93 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
94 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FIRE | OCR_NOR_ADV01 | Falha Interna Relé | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 94 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
95 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FPC1 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação | PTNI |  |  | X | X | X | "n" - Número da porta. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 95 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
96 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FPC2 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação | PTNI |  |  | X | X | X | "n" - Número da porta. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 96 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
97 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FPT1 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação Telep. (85) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 97 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
98 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FPT2 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação Telep. (85) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 98 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
99 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:FSRL | OCR_NOR_ADV01 | Falha Sincronismo no Religamento (25) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 99 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
100 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:GA2P | OCR_ATV_MSG01 | Grupo Ajustes 2 nas proteções | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 100
101 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:ILOC | OCR_SEC_MSG01 | IED em Local | PTNI |  |  | X | X | X | Usar quando o controle é feito por um IED de proteção. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 101 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
102 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:ILOCD | OCR_SEC_MSG01 | IED em Local | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto para intertravamento dos comandos da IED no N3. É um cálculo de ILOC com seleção N2. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 102 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
103 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:KM | OCR_PAS01 | Distância de Falta LT 04F9-PAF/NTT | DIST |  | km | X |  |  |  |  | OCR_PAS01 |  | km |  |  | Exibir apenas na janela de grupo |  |  | OCR_PAS01 |  | km |  |  | Exibir apenas na janela de grupo | 103
104 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:ODRA | OCR_NOR_MSG01 | Ordem de Religamento Automático (79) | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X |  | 104
105 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDBF | OCR_NOR_ADV01 | Bloqueio por Falha de Potencial do TP | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 105 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(9)
106 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDBO | OCR_NOR_LOG01 | Bloqueio por Oscilação de Potência (68) | PTNI |  |  |  |  | X | #68 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  | 106 |  | 8.2.1.4(a)(2)
107 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDCZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 5 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 107
108 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDDI | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Dir Fase Inst (67I) | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 108 |  | 8.2.1.4(b)(14)
109 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDDR | OCR_NOR_ADV01 | Direção Reversa (21) | PTNI |  |  |  | X | X | Deve subir juntamente com a Zona configurada como reversa #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 109
110 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDDT | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Dir Fase Temp (67T) | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 110 |  | 8.2.1.4(b)(13)
111 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDFA | OCR_NOR_URG01 | Trip Relé Diferencial 87 Fase A | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. No caso de LINK usar a OCR OCR_NOR_IPU01 #87 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 111 | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | 8.2.1.4(b)(1/2)
112 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDFB | OCR_NOR_URG01 | Trip Relé Diferencial 87 Fase B | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. No caso de LINK usar a OCR OCR_NOR_IPU01 #87 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 112 | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | 8.2.1.4(b)(1/2)
113 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDFC | OCR_NOR_URG01 | Trip Relé Diferencial 87 Fase C | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. No caso de LINK usar a OCR OCR_NOR_IPU01 #87 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 113 | ZZZ:0YYY:87L:DIFP(DIFS)(PDIF) | 8.2.1.4(b)(1/2)
114 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDIF | OCR_NOR_URG01 | Trip Relé Diferencial 87 | PTNI |  |  | X |  | X | Agrupamento das fases ABC. No caso de LINK usar a OCR OCR_NOR_IPU01 #87 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X | AGRUPAMENTO DOS ÍTENS 65 A 67 | 114 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
115 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDLC | OCR_NOR_URG01 | Trip Line Check | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  | 115 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
116 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDPO | OCR_NOR_LOG01 | Partida Oscilação de Potência (68) | PTNI |  |  |  |  | X | #68 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 116 |  | 8.2.1.4(a)(2)
117 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDPZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 1 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 117 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
118 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDQZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 4 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 118 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(12)
119 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDRA | OCR_NOR_LOG01 | Partida Religamento Automático (79) | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 119 |  | 8.2.1.4(c)(5) | Apenas quando solicitado pelo ONS, será enviado por meio eletrônico.
120 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDSZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 2 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 120 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(10)
121 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDTZ | OCR_NOR_URG01 | Trip Zona 3 (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 121 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(11)
122 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:PDWI | OCR_NOR_URG01 | Trip Weak Infeed (27WI) | PTNI |  |  | X | X | X | #21 |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 122 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
123 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:RAUT | OCR_ATV_MSG01 | Estado do Religamento Automático | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  | 123
124 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:RBLQ | OCR_NOR_ADV01 | Religamento Bloqueado (79) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X | Deve agrupar religamento bloqueado e disjuntor não apto (Baixa Pressão 1.Estágio) num único ponto. |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X | Deve agrupar religamento bloqueado e disjuntor não apto (Baixa Pressão 1.Estágio) num único ponto. | 124
125 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:RCC1 | OCR_NOR_LOG01 | Teleproteção Recepção Comando 1 | PTNI |  |  |  |  | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 125 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC)
126 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:RCC2 | OCR_NOR_LOG01 | Teleproteção Recepção Comando 2 | PTNI |  |  |  |  | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 126 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC)
127 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:RCRP | OCR_NOR_ADV01 | Recepção Permissivo (85) | PTNI |  |  |  | X | X | #TELEPROT Discutir DOMO/DOPR |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 127 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(7)
128 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:REFT | OCR_NOR_MSG01 | Religamento Efetuado (79) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_MSG01 |  |  | X | X |  | 128
129 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:RTTM | OCR_NOR_URG01 | Recepção Transfer Trip Mantido | PTNI |  |  | X | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 129 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(8)
130 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SCFA | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Fase A | PTNI |  |  |  | X | X | Aplicado caso não haja 21 ativo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 130 | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | 8.2.1.4(b)(1/2)
131 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SCFB | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Fase B | PTNI |  |  |  | X | X | Aplicado caso não haja 21 ativo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 131 | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | 8.2.1.4(b)(1/2)
132 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SCFC | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Fase C | PTNI |  |  |  | X | X | Aplicado caso não haja 21 ativo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 132 | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | 8.2.1.4(b)(1/2)
133 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SCON | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Neutro | PTNI |  |  | X | X | X | Aplicado caso não haja 21 ativo |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 133 | ZZZ:0YYY:50/51:SOPP(SOPS)(SCOR) | 8.2.1.4(b)(3/4)
134 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SCOR | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente 50/51 Fases | PTNI |  |  | X |  | X | Agrupamento das fases ABC. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X | AGRUPAMENTO DOS ÍTENS 59 A 61 | 134 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
135 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SDNI | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Dir Neutro Inst (67NI) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 135 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(14)
136 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SDNT | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Dir Neutro Temp (67NT) | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 136 | ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(13)
137 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SOCE | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreCorrente Emergência | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 137 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
138 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SOIN | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreTensão Inst (59I) | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 138 |  | 8.2.1.4(a)(1) | Apenas quando não for possível a supervisão conjunta.
139 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SOIT | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreTensão (59) Inst / Temp | PTNI |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 139 |  | 8.2.1.4(a)(1)
140 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:SOTE | OCR_NOR_URG01 | Trip SobreTensão Temp (59T) | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 140 |  | 8.2.1.4(a)(1) | Apenas quando não for possível a supervisão conjunta.
141 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TEBL | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção (85) Bloqueada | PTNI |  |  | X | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 141
142 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TEDF | OCR_NOR_URG01 | Trip por End Fault | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 142 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
143 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TPPD | OCR_NOR_URG01 | Trip Permissivo (21) | PTNI |  |  | X | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 143 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
144 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TPPN | OCR_NOR_URG01 | Trip Permissivo (67N) | PTNI |  |  | X | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 144 | ZZZ:0YYY:21:PTPD(STPD)(TRPD) | 8.2.1.4(b)(1/2)
145 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TRC1 | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Transmissão Comando 1 | PTNI |  |  |  |  | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 145 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3
146 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TRC2 | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Transmissão Comando 2 | PTNI |  |  |  |  | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 146 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3
147 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TRTP | OCR_NOR_ADV01 | Transmissão Permissivo (85) | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 147 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(6)
148 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TRTT | OCR_NOR_URG01 | Recepção Transfer Trip (85) | PTNI |  |  | X | X | X | Agrupamento das fases ABC. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 148 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(8)
149 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TTTM | OCR_NOR_ADV01 | Transmissão Transfer Trip Mantido | PTNI |  |  |  | X | X | #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 149 | ZZZ:0YYY:85:PPRT(PSRT)(TREC), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(6)
150 | [8 empty] | PAF:04F9:F2:TTTT | OCR_NOR_ADV01 | Transmissão Transfer Trip (85) | PTNI |  |  |  | X | X | Agrupamento das fases ABC. #TELEPROT |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 150 | ZZZ:0YYY:85:PTTR(STTR)(TTRA), ZZZ:0YYY:00:ONS3 | 8.2.1.4(b)(6)
151 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:CPTS | OCR_SEC_ADV01 | Proteção em Teste | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 151
152 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:FCSI | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comunicação SAGE-IED | PTNI |  |  | X | X | X | Ponto gerado no SAGE que monitora a ligação com o dispositivo | [15 empty] | 152
153 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:FGOE | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Goose | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 153
154 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:FGPS | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Sincronismo com GPS | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 154
155 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:FIRV | OCR_NOR_ADV01 | Falha Interna Relé do Vão | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 155
156 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:FPC1 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação | PTNI |  |  | X | X | X | "n" - Número da porta. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 156 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
157 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:FPC2 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação | PTNI |  |  | X | X | X | "n" - Número da porta. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 157 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
158 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:FPD1 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação Difer. (87B) | PTNI |  |  | X | X | X | [16 empty] | 158
159 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:FPD2 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação Difer. (87B) | PTNI |  |  | X | X | X | [16 empty] | 159
160 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:RVBL | OCR_NOR_ADV01 | Relé do Vão Bloqueado | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 160
161 | [8 empty] | PAF:04F9:F9:TEDF | OCR_NOR_URG01 | Trip por End Fault | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 161 |  | 8.2.1.4(b)(1/2)
162 | [8 empty] | PAF:04F9:KVAB | OCR_PAS01 | KV da Fase AB da LT 04F9-PAF/NTT | KV_AB |  | kV | X |  |  | Medida Inexistente para os casos de linhas e alimentadores de 69kV e 13,8kV. Usar casa decimal (uma) para os casos de barramentos de 69kV e 13,8kV. |  | OCR_PAS01 |  | kV |  |  | Exibir apenas na janela de grupo |  |  | OCR_PAS01 |  | kV |  |  | Exibir apenas na janela de grupo | 162
163 | [8 empty] | PAF:04F9:KVBC | OCR_PAS01 | KV da Fase BC da LT 04F9-PAF/NTT | KV_BC |  | kV | X |  |  | Medida Inexistente para os casos de linhas e alimentadores de 69kV e 13,8kV. Usar casa decimal (uma) para os casos de barramentos de 69kV e 13,8kV. |  | OCR_PAS01 |  | kV | [5 empty] | OCR_PAS01 |  | kV |  |  |  | 163 |  | 7.3.1.1(c)(6)
164 | [8 empty] | PAF:04F9:KVCA | OCR_PAS01 | KV da Fase CA da LT 04F9-PAF/NTT | KV_CA |  | kV | X |  |  | Medida Inexistente para os casos de linhas e alimentadores de 69kV e 13,8kV. Usar casa decimal (uma) para os casos de barramentos de 69kV e 13,8kV. |  | OCR_PAS01 |  | kV |  |  | Exibir apenas na janela de grupo |  |  | OCR_PAS01 |  | kV |  |  | Exibir apenas na janela de grupo | 164
165 | [8 empty] | PAF:04F9:MVAR | OCR_PAS01 | MVAR da LT 04F9-PAF/NTT | MVAR |  | MVAR | X |  |  | Usar casa decimal (duas) para os casos de linhas e alimentadores de 69kV e 13,8kV. |  | OCR_PAS01 |  | MVAR | [5 empty] | OCR_PAS01 |  | MVAR |  |  |  | 165 |  | 7.3.1.1(c)(4)
166 | [8 empty] | PAF:04F9:MW | OCR_PAS01 | MW da LT 04F9-PAF/NTT | MW |  | MW | X |  |  | Usar casa decimal (duas) para os casos de linhas e alimentadores de 69kV e 13,8kV. |  | OCR_PAS01 |  | MW | [5 empty] | OCR_PAS01 |  | MW |  |  |  | 166 |  | 7.3.1.1(c)(4)
167 | [8 empty] | PAF:04F9:RDP:OSEG | OCR_NOR_MSG01 | Oscilógrafo em Gravação | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 167
168 | [8 empty] | PAF:04F9:RDP:OSFC | OCR_NOR_ADV01 | Oscilógrafo Falha de Comunicação | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 168
169 | [8 empty] | PAF:04F9:RDP:OSFG | OCR_NOR_ADV01 | Oscilógrafo Falha Geral | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 169
170 | [8 empty] | PAF:04F9:RDP:OSGA | OCR_NOR_ADV01 | Oscilógrafo Grupo de Alarmes | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 170
171 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:FACO | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha de Conversor Óptico | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 171 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
172 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLFC | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falta CC | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 172 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
173 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLFR | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha Recepção | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 173 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
174 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLFT | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha Transmissão | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 174 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
175 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLPA | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Alarme Não Urgente | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 175 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
176 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLPD | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Defeito Interno | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 176 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
177 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLPG | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha Geral | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 177 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
178 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLPL | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha no Link | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 178 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
179 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLPT | OCR_SEC_ADV01 | Teleproteção em Teste | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  | 179
180 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP1:TLPU | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Alarme Urgente | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 180 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
181 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:FACO | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha de Conversor Óptico | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 181 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
182 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLFC | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falta CC | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 182 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
183 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLFR | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha Recepção | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 183 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
184 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLFT | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha Transmissão | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 184 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
185 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLPA | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Alarme Não Urgente | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 185 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
186 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLPD | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Defeito Interno | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 186 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
187 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLPG | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha Geral | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 187 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
188 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLPL | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Falha no Link | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 188 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
189 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLPT | OCR_SEC_ADV01 | Teleproteção em Teste | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  | 189
190 | [8 empty] | PAF:04F9:TLP2:TLPU | OCR_NOR_ADV01 | Teleproteção Alarme Urgente | PTNI |  |  |  | X | X | Onde aplicável. #TELEPROT |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:85:ANTL, ZZZ:0YYY:[F1/F2]:ANTL | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 190 | ZZZ:0YYY:85:ANTL
191 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:DTPM | OCR_NOR_ADV01 | Desligamento Mini Disj. TP de Medição | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 191
192 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:DTSI | OCR_NOR_ADV01 | Desligamento Mini Disj. TP de Sincronismo | PTNI |  |  | X | X | X | Quando houver mini disjuntor exclusivo pra sincronismo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 192 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
193 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FCDV | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão Caixa de Distr. Vca | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 193
194 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FCTC | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão Caixa de Ligação TC | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 194
195 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FCTP | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão Caixa de Ligação TP | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 195
196 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FGOE | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Goose | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 196 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
197 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FGPS | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Sincronismo com GPS | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 197 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
198 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FIUC | OCR_NOR_ADV01 | Falha Interna Unidade de Controle | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 198 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
199 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FPC1 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação | PTNI |  |  | X | X | X | "n" - Número da porta. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 199 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
200 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FPC2 | OCR_NOR_ADV01 | Falha Porta de Comunicação | PTNI |  |  | X | X | X | "n" - Número da porta. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 200 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
201 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:FTLT | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão na Linha | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  | 201
202 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:GA2P | OCR_ATV_MSG01 | Grupo Ajustes 2 nas proteções | PTNI |  |  |  |  | X | Onde aplicável. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 202
203 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:GA2P |  | Ativar Grupo Ajustes 2 nas proteções | ATVDT | CD |  | X |  |  | Onde aplicável. |  |  | CS |  |  |  | Exibir apenas na janela de grupo |  |  |  | CS |  |  |  | Exibir apenas na janela de grupo | 203
204 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:RAUT | OCR_ATV_MSG01 | Estado do Religamento Automático | PTNI |  |  |  |  | X |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  | 204
205 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:RAUT |  | Ativar/Desativar Religamento 04F9-PAF/NTT | ATVDT | CD |  | X | [5 empty] | CD | [7 empty] | CD |  |  |  |  | 205
206 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:ULOC | OCR_SEC_MSG01 | Unidade de Controle em Local | PTNI |  |  | X | X | X | Usar este ponto para intertravar comandos da UC. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 206 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
207 | [8 empty] | PAF:04F9:UC1:ULOCD | OCR_SEC_MSG01 | Unidade de Controle em Local | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto para intertravamento dos comandos da UC no N3. É um cálculo de ULOC com seleção N2. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  | X | X |  |  | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR) | OCR_SEC_LOG01 |  |  |  | X |  | 207 | ZZZ:0YYY:00:PPAP(PSAP)(ANPR)
208 | [8 empty] | PAF:14F9:00:APDP | OCR_NOR_IPU01 | Trip Discordância de Polos | PTIP |  |  | X | X | X |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  | 208 |  | 8.2.1.8(b)(1) | Apenas quando solicitado pelo ONS, será enviado por meio eletrônico.
209 | [8 empty] | PAF:14F9:00:FACD | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação Circuito Abert2 | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 209
210 | [8 empty] | PAF:14F9:00:FACF | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação Circuito Fech | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 210
211 | [8 empty] | PAF:14F9:00:FACT | OCR_NOR_IPA01 | Falta CC em Todos Circuitos de Abertura | PTIP |  |  | X | X | X | Quando não houver o sinal gerado na lógica da UC, agrupar no SAGE |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 211
212 | [8 empty] | PAF:14F9:00:FACU | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação Circuito Abert1 | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 212
213 | [8 empty] | PAF:14F9:00:FCAM | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação CA Motor | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 213
214 | [8 empty] | PAF:14F9:00:FCOM | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Informação de time-out do IED |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 214
215 | [8 empty] | PAF:14F9:00:MDES | OCR_NOR_ADV01 | Mola Descarregada | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 215
216 | [8 empty] | PAF:14F9:00:PBSP | OCR_NOR_ADV01 | Baixa Pressão Sist. Extinção SF6 1.Grau | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 216
217 | [8 empty] | PAF:14F9:00:PBSS | OCR_NOR_IPA01 | Baixa Pressão Sist. Extinção SF6 2.Grau | PTIP |  |  | X | X | X | Deve ser resultado de lógica para eliminar atuação indevida por perda de tensão |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 217
218 | [8 empty] | PAF:14F9:25:MDCA | OCR_NOR_MSG01 | Seleciona Sincronizador em Modo Capacitor | PTNI |  |  | X | X | X | Aplicável a Disjuntor de transferência | [15 empty] | 218
219 | [8 empty] | PAF:14F9:25:MDCA |  | Seleciona Sincronizador em Modo Capacitor | SELEC | CS |  | X |  |  | Aplicável a Disjuntor de transferência | [15 empty] | 219
220 | [8 empty] | PAF:14F9:25:MDRE | OCR_NOR_MSG01 | Seleciona Sincronizador em Moro Reator | PTNI |  |  | X | X | X | Aplicável a Disjuntor de transferência | [15 empty] | 220
221 | [8 empty] | PAF:14F9:25:MDRE |  | Seleciona Sincronizador em Moro Reator | SELEC | CS |  | X |  |  | Aplicável a Disjuntor de transferência | [15 empty] | 221
222 | [8 empty] | PAF:14F9:43:ET | OCR_ATV_MSG01 | Chave 43NT na Posição ET | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  | 222
223 | [8 empty] | PAF:14F9:43:FSPR | OCR_NOR_ADV01 | Chave 43NT Falha Seleção Proteção | PTNI |  |  | X | X | X | Onde aplicável. Ponto deve ser incluído caso estado indefinido da chave 6 impeça a seleção correta. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 223
224 | [8 empty] | PAF:14F9:43:N | OCR_ATV_MSG01 | Chave 43NT na Posição N | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  | 224
225 | [8 empty] | PAF:14F9:43:T | OCR_ATV_MSG01 | Chave 43NT na Posição T | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_ATV_MSG01 |  |  | X | X |  | 225
226 | [8 empty] | PAF:14F9:43LRM:L | OCR_SEC_MSG01 | Chave 43LRM em Local | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  | 226
227 | [8 empty] | PAF:14F9:43LRM:M | OCR_SEC_MSG01 | Chave 43LRM em Manutenção | PTNI |  |  | X | X | X |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  | 227
228 | [8 empty] | PAF:14F9:43LRM:R | OCR_SEC_MSG01 | Chave 43LRM em Remoto | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  | 228
229 | [8 empty] | PAF:14F9:52 | OCR_DIS_URG01 | Disjuntor 14F9 | DISJ |  |  | X | X | X | Deve ser representado na tela exatamente igual ao unifilar DOMO, exceto para chaves de giro central. A sinalização deve ser VERDE = ABERTO, VERMELHO = FECHADO, AMARELO = INDEFINIDO. Deve ser configurado o comportamento para indicar visualmente o intertravamento (cadeado) |  | OCR_DIS_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_DIS_CRO01 |  |  | X | X |  | 229 |  | 8.2.1.8(a)(1)
230 | [8 empty] | PAF:14F9:52 |  | Disjuntor 14F9 | CTCL | CD |  | X | [5 empty] | CD | [7 empty] | CD |  |  |  |  | 230
231 | [8 empty] | PAF:14F9:52:AMDJ | OCR_NOR_ADV01 | Alerta de Manutenção do Disjuntor | PTNI |  |  | X | X | X | Este ponto deverá estar presente apenas no SAGE N2 e não deverá ser distribuído para o N3. (A não ser que a instalação seja asistida apenas pelo Centro de Operação de nível hieráquico superior) | [15 empty] | 231
232 | [8 empty] | PAF:14F9:52:IATV | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  | X |  | X | Ponto de intertravamento para comando do disjuntor, deve ser aquisitado diretamente dos IEDs. Caso o SAGE não possua a funcionalidade de mostrar visualmente o intertravamento (cadeado), colocar na tela como alarme do vão |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 232
233 | [8 empty] | PAF:14F9:52:IATVD | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto de distribuição que inclui o estado de ZZZ:3YYY-Z:89:IATV e ZZZ:IHM-C:43:N2 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 233
234 | [8 empty] | PAF:14F9:52:IDEF | OCR_NOR_ADV01 | Estado Indefinido | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 234 |  | 8.2.1.8(a)(1)
235 | [8 empty] | PAF:14F9:86:ATRB | OCR_NOR_ADV01 | Atuação Relé de Bloqueio | PTNI |  |  | X | X | X | No caso de disjuntores que posuem relé de bloqueio próprio. |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 235 |  | 8.2.1.8(a)(3)
236 | [8 empty] | PAF:14F9:86:IATV | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto de intertravamento para comando do rearme do 86. Deve ser calculado com ULOC e ATRB (comando liberado apenas quando UC em remoto e 86 atuado) |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 236
237 | [8 empty] | PAF:14F9:86:RERB |  | Rearme do Relé de Bloqueio | REARM | CS |  | X | [5 empty] | CS | [7 empty] | CS |  |  |  |  | 237
238 | [8 empty] | PAF:14F9:F1:BSIN | OCR_NOR_ADV01 | Bloqueio por Sincronismo (25) | PTNI |  |  | X | X | X | Indica que o fechamento está bloqueado por sincronismo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 238
239 | [8 empty] | PAF:14F9:F1:FLDI | OCR_NOR_IPU01 | Atuação Falha de Disjuntor | PTIP |  |  | X | X | X |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  | 239 |  | 8.2.1.8(a)(2)
240 | [8 empty] | PAF:14F9:F1:RETR | OCR_NOR_URG01 | Atuação de Retrip | PTNI |  |  | X | X | X | [16 empty] | 240
241 | [8 empty] | PAF:14F9:F2:BSIN | OCR_NOR_ADV01 | Bloqueio por Sincronismo (25) | PTNI |  |  | X | X | X | Indica que o fechamento está bloqueado por sincronismo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 241
242 | [8 empty] | PAF:14F9:F2:FLDI | OCR_NOR_IPU01 | Atuação Falha de Disjuntor | PTIP |  |  | X | X | X |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  | 242 |  | 8.2.1.8(a)(2)
243 | [8 empty] | PAF:14F9:F2:RETR | OCR_NOR_URG01 | Atuação de Retrip | PTNI |  |  | X | X | X | [16 empty] | 243
244 | [8 empty] | PAF:14F9:F3:RETR | OCR_NOR_URG01 | Atuação de Retrip | PTNI |  |  | X | X | X | [16 empty] | 244
245 | [8 empty] | PAF:14F9:F4:FLDI | OCR_NOR_IPU01 | Atuação Falha de Disjuntor | PTIP |  |  | X | X | X |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  | 245 |  | 8.2.1.8(a)(2)
246 | [8 empty] | PAF:14F9:F4:RETR | OCR_NOR_URG01 | Atuação de Retrip | PTNI |  |  | X | X | X | [16 empty] | 246
247 | [8 empty] | PAF:14F9:F6:BSIN | OCR_NOR_ADV01 | Bloqueio por Sincronismo (25) | PTNI |  |  | X | X | X | Indica que o fechamento está bloqueado por sincronismo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 247
248 | [8 empty] | PAF:14F9:F6:FLDI | OCR_NOR_IPU01 | Atuação Falha de Disjuntor | PTIP |  |  | X | X | X |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  | 248 |  | 8.2.1.8(a)(2)
249 | [8 empty] | PAF:14F9:F6:RETR | OCR_NOR_URG01 | Atuação de Retrip | PTNI |  |  | X | X | X | [16 empty] | 249
250 | [8 empty] | PAF:14F9:F9:FLDI | OCR_NOR_IPU01 | Atuação Falha de Disjuntor | PTIP |  |  | X | X | X |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_IMP_CRO01 |  |  | X | X |  | 250 |  | 8.2.1.8(a)(2)
251 | [8 empty] | PAF:14F9:F9:IDEV | OCR_NOR_ADV01 | Estado Indefinido Seccion./Disj. do Vão | PTNI |  |  | X | X | X | Caso exista proteção de Barra. Indica inconsistência de algum equipamento do vão. |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 251
252 | [8 empty] | PAF:14F9:F9:RETR | OCR_NOR_URG01 | Atuação de Retrip | PTNI |  |  | X | X | X | [16 empty] | 252
253 | [8 empty] | PAF:14F9:UC1:BSIN | OCR_NOR_ADV01 | Bloqueio por Sincronismo (25) | PTNI |  |  | X | X | X | Indica que o fechamento está bloqueado por sincronismo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 253
254 | [8 empty] | PAF:14F9:UC1:FSPF | OCR_NOR_ADV01 | Falha Sincronismo para Fechamento (25) | PTNI |  |  | X | X | X | Indica que houve falha durante tentativa de fechamento devido a problema de sincronismo |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 254
255 | [8 empty] | PAF:34F9-1:00:CSBL | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Bloqueio | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com B. Este ponto deve vir de lógica, caso não esteja em Local nem Remoto. Incluir apenas se a chave possuir fisicamente a posição de Bloqueio. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 255
256 | [8 empty] | PAF:34F9-1:00:CSLO | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Local | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com L |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 256
257 | [8 empty] | PAF:34F9-1:00:CSRE | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Remoto | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 257
258 | [8 empty] | PAF:34F9-1:00:FCAM | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação CA Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FCAM |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 258
259 | [8 empty] | PAF:34F9-1:00:FCOM | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Informação de time-out do IED |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 259
260 | [8 empty] | PAF:34F9-1:00:FTCO | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FTCO |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 260
261 | [8 empty] | PAF:34F9-1:00:TEAM | OCR_NOR_ADV01 | Tempo Excessivo Acionam. Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Não aplicável a módulos #PASS |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 261
262 | [8 empty] | PAF:34F9-1:89 | OCR_CHA_ADV01 | Seccionadora 34F9-1 | CHAVE |  |  | X | X | X | Deve ser representado na tela exatamente igual ao unifilar DOMO, exceto para chaves de giro central. A sinalização deve ser VERDE = ABERTO, VERMELHO = FECHADO, AMARELO = INDEFINIDO. Deve ser configurado o comportamento para indicar visualmente o intertravamento (cadeado) |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  | 262 |  | 7.3.1.2(a)
263 | [8 empty] | PAF:34F9-1:89 |  | Seccionadora 34F9-1 | CTCL | CD |  | X | [5 empty] | CD | [7 empty] | CD |  |  |  |  | 263
264 | [8 empty] | PAF:34F9-1:89:IATV | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  | X |  | Ponto de intertravamento para comando da seccionadora, deve ser aquisitado diretamente dos IEDs. Caso o SAGE não possua a funcionalidade de mostrar visualmente o intertravamento (cadeado), colocar na tela como alarme do vão |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 264
265 | [8 empty] | PAF:34F9-1:89:IATVD | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto de distribuição que inclui o estado de ZZZ:3YYY-Z:89:IATV e ZZZ:IHM-C:43:N2 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 265
266 | [8 empty] | PAF:34F9-1:89:IDEF | OCR_NOR_ADV01 | Estado Indefinido | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 266 |  | 7.3.1.2(a)
267 | [8 empty] | PAF:34F9-2:00:CSBL | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Bloqueio | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com B. Este ponto deve vir de lógica, caso não esteja em Local nem Remoto. Incluir apenas se a chave possuir fisicamente a posição de Bloqueio. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 267
268 | [8 empty] | PAF:34F9-2:00:CSLO | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Local | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com L |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 268
269 | [8 empty] | PAF:34F9-2:00:CSRE | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Remoto | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 269
270 | [8 empty] | PAF:34F9-2:00:FCAM | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação CA Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FCAM |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 270
271 | [8 empty] | PAF:34F9-2:00:FCOM | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Informação de time-out do IED |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 271
272 | [8 empty] | PAF:34F9-2:00:FTCO | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FTCO |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 272
273 | [8 empty] | PAF:34F9-2:00:TEAM | OCR_NOR_ADV01 | Tempo Excessivo Acionam. Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Não aplicável a módulos #PASS |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 273
274 | [8 empty] | PAF:34F9-2:89 | OCR_CHA_ADV01 | Seccionadora 34F9-2 | CHAVE |  |  | X | X | X | Deve ser representado na tela exatamente igual ao unifilar DOMO, exceto para chaves de giro central. A sinalização deve ser VERDE = ABERTO, VERMELHO = FECHADO, AMARELO = INDEFINIDO. Deve ser configurado o comportamento para indicar visualmente o intertravamento (cadeado) |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  | 274 |  | 7.3.1.2(a)
275 | [8 empty] | PAF:34F9-2:89 |  | Seccionadora 34F9-2 | CTCL | CD |  | X | [5 empty] | CD | [7 empty] | CD |  |  |  |  | 275
276 | [8 empty] | PAF:34F9-2:89:IATV | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  | X |  | Ponto de intertravamento para comando da seccionadora, deve ser aquisitado diretamente dos IEDs. Caso o SAGE não possua a funcionalidade de mostrar visualmente o intertravamento (cadeado), colocar na tela como alarme do vão |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 276
277 | [8 empty] | PAF:34F9-2:89:IATVD | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto de distribuição que inclui o estado de ZZZ:3YYY-Z:89:IATV e ZZZ:IHM-C:43:N2 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 277
278 | [8 empty] | PAF:34F9-2:89:IDEF | OCR_NOR_ADV01 | Estado Indefinido | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 278 |  | 7.3.1.2(a)
279 | [8 empty] | PAF:34F9-5:00:CSBL | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Bloqueio | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com B. Este ponto deve vir de lógica, caso não esteja em Local nem Remoto. Incluir apenas se a chave possuir fisicamente a posição de Bloqueio. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 279
280 | [8 empty] | PAF:34F9-5:00:CSLO | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Local | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com L |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 280
281 | [8 empty] | PAF:34F9-5:00:CSRE | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Remoto | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 281
282 | [8 empty] | PAF:34F9-5:00:FCAM | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação CA Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FCAM |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 282
283 | [8 empty] | PAF:34F9-5:00:FCOM | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Informação de time-out do IED |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 283
284 | [8 empty] | PAF:34F9-5:00:FTCO | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FTCO |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 284
285 | [8 empty] | PAF:34F9-5:00:TEAM | OCR_NOR_ADV01 | Tempo Excessivo Acionam. Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Não aplicável a módulos #PASS |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 285
286 | [8 empty] | PAF:34F9-5:89 | OCR_CHA_ADV01 | Seccionadora 34F9-5 | CHAVE |  |  | X | X | X | Deve ser representado na tela exatamente igual ao unifilar DOMO, exceto para chaves de giro central. A sinalização deve ser VERDE = ABERTO, VERMELHO = FECHADO, AMARELO = INDEFINIDO. Deve ser configurado o comportamento para indicar visualmente o intertravamento (cadeado) |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  | 286 |  | 7.3.1.2(a)
287 | [8 empty] | PAF:34F9-5:89 |  | Seccionadora 34F9-5 | CTCL | CD |  | X | [5 empty] | CD | [7 empty] | CD |  |  |  |  | 287
288 | [8 empty] | PAF:34F9-5:89:IATV | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  | X |  | Ponto de intertravamento para comando da seccionadora, deve ser aquisitado diretamente dos IEDs. Caso o SAGE não possua a funcionalidade de mostrar visualmente o intertravamento (cadeado), colocar na tela como alarme do vão |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 288
289 | [8 empty] | PAF:34F9-5:89:IATVD | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto de distribuição que inclui o estado de ZZZ:3YYY-Z:89:IATV e ZZZ:IHM-C:43:N2 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 289
290 | [8 empty] | PAF:34F9-5:89:IDEF | OCR_NOR_ADV01 | Estado Indefinido | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 290 |  | 7.3.1.2(a)
291 | [8 empty] | PAF:34F9-6:00:CSBL | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Bloqueio | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com B. Este ponto deve vir de lógica, caso não esteja em Local nem Remoto. Incluir apenas se a chave possuir fisicamente a posição de Bloqueio. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 291
292 | [8 empty] | PAF:34F9-6:00:CSLO | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Local | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com L |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 292
293 | [8 empty] | PAF:34F9-6:00:CSRE | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Remoto | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 293
294 | [8 empty] | PAF:34F9-6:00:FCAM | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação CA Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FCAM |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 294
295 | [8 empty] | PAF:34F9-6:00:FCOM | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Informação de time-out do IED |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 295
296 | [8 empty] | PAF:34F9-6:00:FTCO | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FTCO |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 296
297 | [8 empty] | PAF:34F9-6:00:TEAM | OCR_NOR_ADV01 | Tempo Excessivo Acionam. Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Não aplicável a módulos #PASS |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 297
298 | [8 empty] | PAF:34F9-6:89 | OCR_CHA_ADV01 | Seccionadora 34F9-6 | CHAVE |  |  | X | X | X | Deve ser representado na tela exatamente igual ao unifilar DOMO, exceto para chaves de giro central. A sinalização deve ser VERDE = ABERTO, VERMELHO = FECHADO, AMARELO = INDEFINIDO. Deve ser configurado o comportamento para indicar visualmente o intertravamento (cadeado) |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  | 298 |  | 7.3.1.2(a)
299 | [8 empty] | PAF:34F9-6:89 |  | Seccionadora 34F9-6 | CTCL | CD |  | X | [5 empty] | CD | [7 empty] | CD |  |  |  |  | 299
300 | [8 empty] | PAF:34F9-6:89:IATV | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  | X |  | Ponto de intertravamento para comando da seccionadora, deve ser aquisitado diretamente dos IEDs. Caso o SAGE não possua a funcionalidade de mostrar visualmente o intertravamento (cadeado), colocar na tela como alarme do vão |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 300
301 | [8 empty] | PAF:34F9-6:89:IATVD | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto de distribuição que inclui o estado de ZZZ:3YYY-Z:89:IATV e ZZZ:IHM-C:43:N2 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 301
302 | [8 empty] | PAF:34F9-6:89:IDEF | OCR_NOR_ADV01 | Estado Indefinido | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 302 |  | 7.3.1.2(a)
303 | [8 empty] | PAF:34F9-7:00:CSBL | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Bloqueio | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com B. Este ponto deve vir de lógica, caso não esteja em Local nem Remoto. Incluir apenas se a chave possuir fisicamente a posição de Bloqueio. |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 303
304 | [8 empty] | PAF:34F9-7:00:CSLO | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Local | PTNI |  |  | X | X | X | Implementar na tela próximo ao objeto da chave usando um bloco amarelo com L |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 304
305 | [8 empty] | PAF:34F9-7:00:CSRE | OCR_SEC_MSG01 | Chave de Seleção em Remoto | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_SEC_MSG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_ATV_LOG01 |  |  |  | X |  | 305
306 | [8 empty] | PAF:34F9-7:00:FCAM | OCR_NOR_ADV01 | Falta Alimentação CA Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FCAM |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 306
307 | [8 empty] | PAF:34F9-7:00:FCOM | OCR_NOR_ADV01 | Falha de Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Informação de time-out do IED |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 307
308 | [8 empty] | PAF:34F9-7:00:FTCO | OCR_NOR_ADV01 | Falta Tensão Comando | PTNI |  |  | X | X | X | Quando o alarme for único para todas as seccionadoras de um determinado vão, usar no ID o código operacional sem o dígito indicador de posição ex: LT 04V1-> ZZZ:34V1:00:FTCO |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 308
309 | [8 empty] | PAF:34F9-7:00:TEAM | OCR_NOR_ADV01 | Tempo Excessivo Acionam. Motor | PTNI |  |  | X | X | X | Não aplicável a módulos #PASS |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 309
310 | [8 empty] | PAF:34F9-7:89 | OCR_CHA_ADV01 | Seccionadora 34F9-7 | CHAVE |  |  | X | X | X | Deve ser representado na tela exatamente igual ao unifilar DOMO, exceto para chaves de giro central. A sinalização deve ser VERDE = ABERTO, VERMELHO = FECHADO, AMARELO = INDEFINIDO. Deve ser configurado o comportamento para indicar visualmente o intertravamento (cadeado) |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_CHA_ADV01 |  |  | X | X |  | 310 |  | 7.3.1.2(a)
311 | [8 empty] | PAF:34F9-7:89 |  | Seccionadora 34F9-7 | CTCL | CD |  | X | [5 empty] | CD | [7 empty] | CD |  |  |  |  | 311
312 | [8 empty] | PAF:34F9-7:89:IATV | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  | X |  | Ponto de intertravamento para comando da seccionadora, deve ser aquisitado diretamente dos IEDs. Caso o SAGE não possua a funcionalidade de mostrar visualmente o intertravamento (cadeado), colocar na tela como alarme do vão |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 312
313 | [8 empty] | PAF:34F9-7:89:IATVD | OCR_NOR_MSG01 | Intertravamento Ativado | PTNI |  |  |  |  | X | Ponto de distribuição que inclui o estado de ZZZ:3YYY-Z:89:IATV e ZZZ:IHM-C:43:N2 |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  |  |  | OCR_NOR_LOG01 |  |  |  | X |  | 313
314 | [8 empty] | PAF:34F9-7:89:IDEF | OCR_NOR_ADV01 | Estado Indefinido | PTNI |  |  |  | X | X |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  |  |  | OCR_NOR_CRO01 |  |  | X | X |  | 314 |  | 7.3.1.2(a)